**附件一**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **负责区域** | **位置** | **台数** | **型号** | **备注** |
| **A区设备站负责** | A区设备站地下室排污泵 | 6 | 65QW40-15-4 |  |
| 东苑10#学生公寓地下室排污泵 | 4 | 50QW10-15-1.5 |  |
| 学生活动中心下沉广场地下室排污泵 | 2 | 65QW40-15-4 |  |
| **B区设备站负责** | 望星体育场（西苑体育场） | 2 | 　 | 　 |
| **C区设备站负责** | C区1#-5#学生公寓 | 10 | 50QW10-15-1.5 | 每楼两台电梯专用 |
| C区5#学生公寓地下室排污泵 | 4 | 50QW10-15-1.5 | 　 |
| 西苑餐厅地下室排污泵 | 4 | 65QW40-15-4 | 　 |
| **D区设备站负责** | D区设备站地下室排污泵 | 2 | 65QW40-15-4 | 　 |
| 行政中心地下停车场排污泵 | 12 | 50QW10-15-1.5 | 　 |
| 工大宾馆地下室泵房排污泵 | 8 | 50QW10-15-1.5 | 　 |
| 游泳馆地下室排污泵 | 5 | 65QW10-15-5.5\*350QW10-15-1.5\*2 | 　 |
| 图书馆排污泵 | 10 | 50QW10-15-1.5 | 　 |
| **管理学院地下室设备站负责** | 管理学院地下室设备站排污泵 | 2 | 65QW40-15-4 | 　 |
| **35KV变电站负责** | 工科楼地下室变电站排污泵 | 12 | 50QW10-15-1.5 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 合计 | 83 | 　 | 　 |

**附件二**

**棑污泵维修保养验收单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **排污泵所属部门** |  | **地点** |  |
| **排污泵数量** | 4 | **型号** |  |
| **维修项目及要求** |
| ⒈检查污水泵管路及结合处有无松动现象，清理吸水口堵塞杂物。□⒉清理污水池，保证排污池无杂物及淤泥。 □⒊拆解泵体，更换密封环。 □⒋向轴承体内加入轴承润滑机油，观察油位，润滑油应及时更换和补充。 □⒌检查止回阀动作是否正常，清理止回阀内杂物。 □⒍检查水泵主体腐蚀情况，定期刷漆保养。 □⒎检查浮球动作是否灵活，排污泵自动、手动是否正常动作。 □⒏检查排污泵运行时有无异响、移位等现象，并及时维修。 □⒐检查电机绝缘，若绝缘下降及时维修。 □⒑检查配电箱内电气接线、电器元件有无损坏，电缆绝缘是否完好。□ |
| 验收人 |  |